II. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOZ

Plan BIOZ winien odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 r.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151 z 2002 r.)

Roboty budowlane winna wykonać wyspecjalizowana firma inżynieryjna wg. niniejszego projektu oraz stosownie do norm wykonywania robót sieci gazowych.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w związku z realizacją inwestycji: „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C na rondo, dz. nr 693/6, 829/3, 839/1 (po podziale 839/3), 854/18, 856/6, 856/7, 859/4, obręb Świecie, jednostka ewidencyjna: 041409_4, Świecie-Miasto”. Trasa projektowanego odcinka sieci gazowej obejmuje działki nr 859/4 i 856/6.

Sieć gazową zaprojektowano z rur i kształtek z polietylenu dużej gęstości PE 100,
typoszereg SDR 11, koloru pomarańczowego dn 63x5,8. Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłej dostawy gazu do obiektów pobliskiego szpitala, zaprojektowano bypass z rur PE o średnicy dn 40x3,7. Długość sieci gazowej i rur osłonowych wynosi:

- gazociąg PE dn 63x5,8, L= 66,1 m

- gazociąg PE dn 40x3,7 (bypass), L= 68,6 m

- montaż rur osłonowych z rur PE-HD PE100-RC SDR 11 typ 2, dn 125, L= 16,0 m

- zaślepienie istniejącego gazociągu PE dn 63, L= 51,3 m

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- sieć gazowa,

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć kanalizacji deszczowej,

- sieć energetyczna,

- sieć teletechniczna

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać   zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- podziemne uzbrojenie terenu, a w szczególności sieć kablowa energetyczna,
gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- roboty budowlane prowadzone w wykopach o głębokości powyżej 1,5 m,

- roboty budowlane w pobliżu linii energetycznych, wykonywane w odległości mniejszej niż 3,0 m,

- zagrożenie zdrowia lub życia w przypadku upadku pracownika z wysokości do 3m,

- zagrożenie zdrowia lub życia w przypadku upadku z wysokości do wykopu,

- zagrożenie zdrowia lub życia w przypadku zasypania pracowników w niezabezpie-

czonym wykopie,

- zagrożenie zdrowia lub życia pracowników znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących maszyn: koparek, zagęszczarek, dźwigów, itp.,

- zagrożenie zdrowia pracowników przy stosowaniu narzędzi pomocniczych przy
wykonywaniu robót ziemnych np. młoty pneumatyczne, piły do asfaltu, kilofy, itp. ),

- zagrożenie zdrowia lub życia w przypadku przygniecenia materiałami składowanymi w nieprawidłowy sposób,

- zagrożenie zdrowia lub życia w przypadku porażenia prądem przy wykonywaniu robót w bezpośrednim sąsiedztwie linii i kabli energetycznych.

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

  - Przewidywane zagrożenia:

- roboty ziemne w sąsiedztwie kabli energetycznych, kanalizacji sanitarnej i deszczo-

wej, sieci gazowej, teletechnicznej,

- zagrożenie zdrowia lub życia w przypadku porażenia prądem przy wykonywaniu
robót w bezpośrednim sąsiedztwie linii i kabli energetycznych,

- przy wykonywaniu wykopów budowlanych do głębokości ok. 3 m ppt i pracy sprzętu
ciężkiego (koparki, spycharki, itp.) – występuje zagrożenie obsunięcia ziemi i przysy-

panie pracowników w przypadku niewłaściwej obudowy wykopu,

- możliwość wpadnięcia do wykopu osób postronnych w przypadku złego oznaczenia
i zabezpieczenia miejsca wykopu,

- możliwość zerwania kabli energetycznych ze skutkiem porażenia prądem elektrycz-

nym w przypadku nie wykonania przekopów kontrolnych i nie rozpoznania usytuowa-

nia kabli energetycznych podziemnych.

W trakcie budowy i użytkowania sieci gazowych z polietylenu występują następujące
główne zagrożenia wpływające na warunki BHP:

- możliwość porażenia prądem przy wykonywaniu zgrzewania ,

- możliwość poparzenia przy manipulowaniu płytą grzewczą ,

- możliwość zapłonu lub wybuch gazu przy pracach na czynnych gazociągach PE lub

przy zagazowywaniu sieci,

  - Zalecenia:

- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w
celu dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i określenia dokładnej głębo-

kości posadowienia, zwłaszcza w rejonie projektowanego skrzyżowania ulic typu „rondo”  i projektowanego kabla oświetleniowego,

- prace prowadzić tylko w porze dziennej,

- prace prowadzić pod nadzorem brygadzisty oraz jeśli tak wynika z uzgodnień branżo-

wych w obecności (pod nadzorem) przedstawicieli administratorów kolidującej z przebudową sieci urządzeń podziemnych oraz naziemnych,

- wykopy liniowe pod: zabezpieczenie gazociągu z uwagi na istniejące uzbrojenie
prowadzić ręcznie oraz zgodnie z uzgodnieniami branżowymi pod nadzorem

przedstawicieli administrujących siecią: energetyczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- sprzętem mechanicznym powinny kierować tylko osoby uprawnione z aktualnym świadectwem,

- brygadzista może kierować pracą tylko jednej brygady,

- otwarte wykopy liniowe należy odgrodzić od ciągów pieszych barierami sztywnymi, a w przypadku konieczności ustawienia ich na jezdni konieczne jest umieszczenie na nich lamp ostrzegawczych koloru żółtego włączanych w nocy oraz w dzień w okresach ograniczonej widoczności,

- podczas robót związanych z budową (głównie podczas prac w ciągach pieszych), należy zapewnić drożność ciągów pieszych a nad wykopami poprzecznymi w stosunku do chodnika ustawić dla pieszych podesty z poręczami,

- otwory wykopów na czas przerwy w pracy oraz po zakończeniu dnia
roboczego należy zasłonić i zabezpieczyć przez możliwością samoczynnego
odkrycia.

- przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcjach obsługi urządzeń dostarczonych przez producentów,

- przewody kablowe łączące zgrzewarkę ze źródłem energii elektrycznej muszą
być typu OW lub OP i odpowiadać wymaganiom norm,

- agregat prądotwórczy musi być starannie uziemiony , oraz obsługiwany i użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi,

- stanowisko zgrzewania nie może być zlokalizowane pod przewodami napowietrznej linii elektroenergetycznej, jak również przy słupie linii wysokiego napięcia; minimalna odległość stanowiska zgrzewania od w/w obiektów powinna wynosić w linii prostej

50 m,

- przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanych gazociągach z PE należy po odkopaniu gazociągu odprowadzić z jego powierzchni ładunek elektrostatyczny przez zwilżenie powierzchni rury szmatą nasyconą wodą z detergentem i uziemienie rury; szmata powinna łączyć rurę z wilgotną ziemią
przez okres wykonywania pracy,

- przy zagazowaniu gazociągu względnie wypuszczeniu gazu z gazociągu
eksploatowanego , zabrania się używania jako końcówki wyprowadzającej gaz w
powietrze rury PE z uwagi na możliwość zapłonu gazu przez powstającą w tej
sytuacji elektryczność statyczną .Jako końcówki wyprowadzające , względnie
pochodnie należy używać wyłącznie rur stalowych z uziemieniem,

- po zagazowaniu gazociągu PE wszelkie dalsze prace traktować należy jako
gazoniebezpieczne.

- Wskazania dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- wszyscy pracownicy muszą posiadać udokumentowany fakt odbycia szkolenia okresowego w zakresie bhp i p.poż. przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,

- pracownicy muszą być poinformowani o możliwych zagrożeniach i sposobie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- pracownicy muszą być poinformowani o konieczności używania odzieży ochronnej, rękawic i kasków; zatrudnieni na budowie winni posiadać odzież, obuwie ochronne oraz powinni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt - kaski, okulary, maski (ciecie, wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniające, fartuchy (spawanie), rękawice, szelki, pasy bezpieczeństwa (prace na wysokościach),

- nadzór przy wykonywaniu szczególnie niebezpiecznych prac montażowych
powinien sprawować kierownik budowy,

- roboty budowlane należy prowadzi zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

- obsługa maszyn o napędzie silnikowym oraz urządzeń elektrycznych winna być powierzona wykwalifikowanym pracownikom; pracowników fizycznych należy poinstruować i przeszkolić o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach na stanowisku,

- prace ziemne - wykopy należy zabezpieczyć przed osunięciem ziemi oraz zalewaniem przez wody powierzchniowe; przy mechanicznym wykonywaniu wykopów należy przestrzegać szczególnych warunków bezpieczeństwa, związanych z pracą i obsługą maszyn mogących stwarzać zagrożenie dla osób zatrudnionych lub znajdujących się w ich pobliżu,

- należy zapewnić pełną sprawność sprzętu dla wykonywania prac budowlanych, właściwe podłączenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, osłony przeciw wypadkowe,

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeń-

stwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek wybuchu, pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- na terenie budowy powinien znajdować się punkt pierwszej pomocy medycznej,
który obsługiwany będzie przez osobę przeszkoloną i do tego wyznaczoną,

- na wypadek pożaru, awarii (uszkodzenia linii kablowej energetycznej lub sieci
gazowej), wypadku drogowego lub innych zagrożeń, na terenie budowy
wywieszona będzie tablica informacyjna podająca numery telefonów alarmowych
(m. innymi do administratorów w/w branż) oraz znajdował się będzie telefon
komórkowy, którego można użyć w każdej sytuacji,

- w wypadku awarii lub innych zagrożeń pracownicy winni natychmiast opuścić
miejsce zagrożenia i zgromadzić się w miejscu bezpiecznym, gdzie powinny
sprawdzić czy są wszyscy pracujący na budowie, ponadto należy zamknąć dostęp
osobom postronnym do terenu awarii lub całej budowy (w zależności od skali
zdarzenia). Dodatkowo należy powiadomić administratora uszkodzonej sieci oraz w
zależności od zdarzenia Policję, Pogotowie i Straż Pożarną,

- teren budowy powinien być zabezpieczony barierkami ochronnymi lub taśmami biało – czerwonymi,

- miejsca wykonywania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie
wykonywania robot powinny być dostatecznie oświetlone,

- ściany wykopu winny być zabezpieczone w sposób określony w dokumentacji
projektowej,

- w przypadku robót prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie pracy dźwigów należy
bezwzględnie nosić kaski ochronne oraz zwracać szczególną uwagę na ruchy ramienia
dźwigu oraz zawiesia,

- prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem
właściciela uzbrojenia – zgodnie z wytycznymi podanymi przez właściciela,

- pracowników należy wyposażyć w odpowiednią odzież i obuwie ochronne,

- prace wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi projektowania, budowy i odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu – PSG Sp. z o.o.

## NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY,
ZAWARTYCH W ROZPORZĄDZENIACH:

## Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650),

## Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2017 poz. 134),

## Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401 ),

## Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi (PN-E-05100-1:1998),

## Roboty ziemne. Wymagania ogólne – PN-B-06050:1999

OPRACOWAŁ:

inż. Rafał Macugowski