Spis treści

I Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot i zakres opracowania
3. Opinia geotechniczna
4. Opis projektowanych rozwiązań
5. Roboty ziemne i montażowe
5.1 Roboty ziemne

5.2 Roboty montażowe

5.3 Oznakowanie trasy gazociągu

6. Strefa kontrolna dla przekładanego gazociągu
7. Próba szczelności gazociągu
8. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko
9. Obszar oddziaływania obiektu 
10. Przepisy BHP przy wykonywaniu robót

11. Zestawienie podstawowych materiałów
12. Uwagi końcowe

II Informacja dotycząca Planu Bezpieczeństwa BIOZ

III Załączniki formalno-prawne, uzgodnienia

- Warunki techniczne przebudowy gazociągu ś/c dn 63 PE nr PSG-W800/DT/ZMS/ZMSU/     /WTO/8/2017 z dnia 29.05.2017

- Propozycja technologii włączenia do istniejącego gazociągu PE dn 63 przez Gazownię w Grudziądzu – e:mail z dnia 26.05.2017

- Uzgodnienie – PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy nr 6792/BR/ZTI/2017 z dnia 18.08.2017

- Uzgodnienie-Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. nr 44/2017 z dnia 20.04.2017,    nr 71/2017 z dnia 14.07.2017, nr 95/2017 z dnia 17.10.2017

- Uzgodnienie-Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu nr PZD 434/44/2017 z dnia 16.05.2017

- Uzgodnienie-NETIA S.A. nr DUU-U-068/17/AG  z dnia 16.05.2017

- Uzgodnienie- Enea Operator nr MU/SO/PEO17P161293/538/2017 z dnia 17.07.2017

- Uzgodnienie-Orange Polska S.A. nr 54771/TTIDWBU/P/2017 z dnia 24.08.2017

- Uzgodnienie-Gmina Świecie z dnia 08.09.2017

- Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej: Protokół nr WGK.I.ZUD.6630.43.2018 z dnia 31.01.2018

- Uzgodnienie technologii włączenia do istniejącego gazociągu PE dn 63 przez PSG Sp. z o.o. Gazownia w Grudziądzu z dnia 11.04.2018 r.

- Wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencji gruntów

- Wykaz działek, na których zlokalizowano przebudowywany gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE

- Zgoda Gminy Świecie na lokalizację przebudowywanej sieci gazowej i czasowe zajęcie dz. nr 859/4 i 856/6-pismo z dnia 09.04.2018 r.

- Uzgodnienie projektu przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy nr 3832/OG/ZTI/2018 z dnia 27.04.2018

IV Oświadczenie projektanta i sprawdzającego, kopie uprawnień, zaświadczenia o   członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa projektanta i sprawdzającego

V Część rysunkowa

1. Rys. 1 - Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500
2. Rys. 2 - Profil sieci gazociągowej dn 63x5,8 PE, skala 1:100/500

3. Rys. 3 - Profil sieci gazociągowej dn 40x3,7 PE (bypass), skala 1:100/500

4. Rys. 4 – Schemat technologiczny przebudowy sieci gazowej

I. OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

 zlecenie Inwestora

 warunki techniczne na przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w związku z realizacją inwestycji: „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C na rondo” wydane przez PSG sp. z o.o. ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Odział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy nr PSG- W800/DT/ZMS/ZMSU/

/WTO/8/2017

- uzgodnienie technologii włączenia do istniejącego gazociągu PE dn 63 przez Gazownię      w Grudziądzu – e:mail z dnia 26.05.2017

 mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500;

 wizja lokalna w terenie;

 opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne;

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim    powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. 2013 poz. 640

 obowiązujące normy i przepisy.

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w związku z realizacją inwestycji: „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C na rondo, dz. nr dz. nr 693/6, 829/3, 839/1 (po podziale 839/3), 854/18, 856/6, 856/7, 859/4, obręb Świecie, jednostka ewidencyjna: 041409_4, Świecie-Miasto”. Trasa projektowanego odcinka sieci gazowej obejmuje działki nr 859/4 i 856/6. Przebudowę należy wykonać metodą tradycyjną. Na odcinku sieci gazowej przebiegającej pod drogami – zamontować rury osłonowe PE-HD PE100-RC SDR 11 typ 2, dn 125, o długości L=16,0 m.

| Lp. | Nr działki | Własność | Długość gazociągu na działce | Zgoda na lokalizację i czasowe zajęcie działki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 859/4 | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie | L=5,3 m | Pismo-Gmina Świecie z dnia 09.04.2018 |
| 2 | 856/6 | Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie | L=60,8 m | Pismo-Gmina Świecie z dnia 09.04.2018 |

- Opinia geotechniczna

Dokumentowany teren położony jest w miejscowości Świecie, gmina Świecie. Warunki gruntowo-wodne rozpoznano szczegółowo przy pomocy wykonanych wierceń do głębokości ok. 3,0 m. Istniejące podłoże gruntowe stanowi gleba do głębokości 30cm. Poniżej znajduje się nasyp złożony z piasku średniego przewarstwionego piaskiem drobnym i namułami do głębokości 1,0 m. Od 1,0 m do 3,0 m znajduje się glina piaszczysta.  W wierceniach nie natrafiono na ustabilizowany poziom wody gruntowej do głębokości 3,0 m. Głębokość przemarzania gruntu na danym terenie wynosi Hz=1,0 m. Z uwagi na warunki gruntowo-wodne oraz charakter robót (wykopy większe od 1,2m związane z budową kanalizacji i sieci wodociągowej) obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

- Opis projektowanych rozwiązań

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się wymianę istniejącego gazociągu dn 63       PE na odcinku od punktu A do punktu B.

Sieć gazową zaprojektowano z rur PE-HD dn 63x5,8, SDR 11, klasy PE 100-RC typu 2,
koloru pomarańczowego. Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłej dostawy gazu do obiektów pobliskiego szpitala, zaprojektowano bypass z rur PE-HD, dn 40x3,7 SDR 11, klasy PE 100-RC typu 2 (odcinek od punktu A1 do B1). Długość sieci gazowej i rur osłonowych wynosi:

- gazociąg PE dn 63x5,8, L= 66,1 m

- gazociąg PE dn 40x3,7 (bajpas), L= 68,6 m

- montaż rur osłonowych z rur PE-HD PE100-RC SDR 11 typ 2, dn 125, L= 16,0 m

- zaślepienie istniejącego gazociągu PE dn 63, L= 51,3 m

Wymagania  dotyczące  rur  PE  stosowanych  do  budowy  sieci  gazowych  określa  norma   PN-EN 1555-2  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  paliw   gazowych. Polietylen  ( PE )  Cześć 2: Rury. Cechowanie  rur  zgodnie  z  normą  PN-EN 1555-2.

Materiały potrzebne do włączenia projektowanego odcinka gazociągu, bypassa oraz kształtki przy stosowanej technologii włączenia do istniejącej sieci gazowej:

- w punktach A, B: kolano elektrooporowe dn 63 – 2 szt.;

- w punktach A1, B1: zawór do nawiercania pod ciśnieniem dn 63/40 – 2 szt. (bez obudowy), kołpak zaślepiający zawór-2 szt., zaślepka PE dn 40 - 2 szt. (po likwidacji bajpasa);

- w punktach A2, B2 (miejsca zacisku gazociągu): obejma wzmacniająca dn 63 – 2 szt.;

- w punktach A3, B3 (zaślepienie nieczynnego gazociągu): zaślepka PE dn 63 – 2 szt.

Wymagania  dotyczące  kształtek  PE  stosowanych  do  budowy  sieci  gazowych  określa norma  PN-EN 1555-3  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw sztucznych  do  przesyłania  paliw  gazowych. Polietylen  ( PE )  Cześć 3: Kształtki.

Dane  dotyczące  rodzaju  kształtek  oraz  ich  ilości  podano  na  rysunkach  oraz  w  zestawieniu  podstawowych  materiałów.

Odcinki sieci gazowej wykonać zgodnie z przedstawionymi profilami podłużnymi
sieci i planem sytuacyjno – wysokościowym.

Projektowaną sieć gazową wykonać zgodnie z regulacją PSG sp. z o.o. „Zasady projektowania gazociągów oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” (Załącznik do zarządzenia 109/2016).

- Roboty ziemne i montażowe

  - Roboty ziemne

Wykonawca gazociągu przed przystąpieniem do prac ziemnych powinien zapoznać 
się z niniejszą dokumentacją, z opisem technicznym, oraz ze wszystkimi uzgodnieniami i warunkami technicznymi, wydanymi przez jednostki uzgadniające. Kolejnym obowiązkiem jest protokolarne przejęcie placu budowy, powiadomienie właścicieli urządzeń podziemnych, zarządu dróg w rejonie inwestycji i właścicieli posesji o rozpoczęciu robót.

Nowo zaprojektowany odcinek gazociągu PE dn 63x5,8 mm należy włączyć do istniejącego gazociągu PE dn 63 mm zgodnie z technologią uzgodnioną przez Gazownię w Grudziądzu, przedstawioną w e:mailu z dnia 26.05.2017 roku (w załączeniu z warunkami technicznymi, str. 21A projektu). Powyższa technologia została przedstawiona w pkt. 5.2 niniejszego opisu.

Trasa gazociągu winna być wyznaczona geodezyjnie przed przystąpieniem do prac ziemnych, a po wykonaniu robót zinwentaryzowana (z oznaczeniem średnic rur, tulei ochronnych i osłonowych, rzędnych, materiału itd.). Na projektowanej sieci zakłada się mechaniczne i częściowo ręczne wykonanie wykopów (w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego). Minimalna szerokość wykopów winna wynosić 1,5 średnicy nominalnej rury PE, lecz nie mniej niż 0,4 m. Wymiary wykopów wynoszą: szerokość wykopu górą: 0,6 ÷ 1,0 m, a dołem: 0,4 ÷ 0,8 m. Na terenie o słabej zwięzłości gleby należy stosować wykopy szerokoprzestrzenne lub wąskoprzestrzenne i szalunki (obligatoryjnie przy głębokości wykopu powyżej 1,0 m). Dno wykopu musi być równe, pozbawione korzeni i innych części stałych.

Obowiązuje wykonanie podsypki piaskowej pod rurę PE o grubości min. 5 ÷ 10 cm. W
trakcie wykonywania zasypki gazociągów zwrócić uwagę, aby pierwszą warstwą 10 ÷ 15 cm był piasek bez zanieczyszczeń mogących uszkodzić gazociąg z rur PE. Pierwsza warstwa piasku winna być zagęszczona. Zasypkę wykonywać warstwami o grubości po 20 cm, przy czym każdą warstwę starannie ubić. Układanie wierzchniej warstwy nawierzchni (asfalt, kostka betonowa) możliwe jest po starannej stabilizacji zasypanego wykopu. Przed zasypaniem przeprowadzić wstępne próby połączeń montażowych.

Istniejące przewody po przełączeniu do pracy nowo wykonanej sieci z PE zostaną
zaślepione. Całość robót ziemnych przy budowie sieci gazowej winna odpowiadać i być zgodna z polską normą PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999. Przed rozpoczęciem wykopów wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych na tym terenie.

  - Roboty montażowe

Rury PE łączy się poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Zgrzewanie rur PE może być wykonane przez osoby posiadające świadectwo ukończenia kursu zgrzewania, obejmujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne montażu i wykonawstwa gazociągów z PE. Przed przystąpieniem do wykonawstwa sieci gazowej z PE wykonawca powinien opracować kartę technologiczną zgrzewania, którą należy uzgodnić z PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Zgrzewanie elektrooporowe winno być realizowane zgodnie z kartą technologiczną. Kontrola prawidłowości wykonywania połączeń zgodnie z wytycznymi

IGNiG w Krakowie i wymaganiami PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. Urządzenia do zgrzewania elektrooporowego winny posiadać dopuszczenie do stosowania przy budowie gazociągu z PE przez IGNiG w Krakowie, aktualną kalibrację potwierdzoną świadectwem przez rejestrację parametrów zgrzewania. Zmiany kierunków gazociągu dokonywać za pomocą łuków i kolan do zgrzewania elektrooporowego z deklaracją producenta.

Przed lub w trakcie układania w wykopie należy przeprowadzić kontrolę zewnętrznych powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementów z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny występować uszkodzenia mechaniczne, tj.: rysy, zadrapania, zadziory itp. Dla gazociągów z rur polietylenowych dopuszcza się występowanie rys i zadrapań, których głębokość nie przekracza 10% grubości ścianki, lecz nie więcej niż 0,5 mm. Odcinki rur mające na powierzchniach niedopuszczalne rysy i zadrapania należy wyciąć. Liniowe łączenie rur należy wykonać przez zastosowanie typowych kształtek łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego. Stanowisko zgrzewania ustawia się w miejscu zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi. Niewskazane jest układanie rur w temperaturze poniżej 0° C, ze względu na małą w tych warunkach elastyczność. Nie należy też układać gazociągów w wysokich temperaturach, należy wybierać dni chłodniejsze lub układać przewody w godzinach rannych. Gazociąg należy układać na wyrównanym podłożu i podsypce o grubości warstwy 0,1 m z piasku lub przesianego gruntu rodzimego. Nad gazociągiem wykonać nadsypkę o grubości warstwy 0,1m. Nadsypkę należy zagęścić. Minimalne przykrycie gazociągów z PE powinno wynosić 0,8 – 1,2 m.

W przypadku rur odwijanych z kręgów należy zabezpieczyć ich boczne powierzchnie przed pośrednim kontaktem z bocznymi ścianami wykopu. Po ułożeniu gazociągu w wykopie należy przeprowadzić pomiary geodezyjno – inwentaryzacyjne.

Dla osiągnięcia stabilizacji temperatury i likwidacji naprężeń termicznych układanie
gazociągu należy wykonywać w następujących etapach:

– wyrównać dno wykopu,

– wykonać podsypkę,

– ułożyć (luźno) gazociąg w wykopie,

– wykonać obsypkę rury PE piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem do wysokości górnej tworzącej rury,

– po około 1÷2 godz. niezbędnych na stabilizacje termiczną, wykonać nadsypkę i zasypkę gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, złomu, desek itp. elementów.

Układanie gazociągu należy wykonywać z zachowaniem następujących zasad:

– zaślepić znajdujące się poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazociągu,

–zabrania się wleczenia lub przeciągania rur i odcinków rurociągów PE po gruncie lub trawie, zmianę kierunku trasy gazociągu należy wykonywać przez zamontowanie kolana, łuku, trójnika lub z wykorzystaniem elastyczności rur PE stosując promienie gięcia,

–po wykonaniu prac montażowych, ułożenie gazociągu w wykopie, należy dokonać odbiorów skrzyżowań gazociągu z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym,

– na okoliczność dokonanych odbiorów skrzyżowań wykonawca robót spisuje z właścicielem istniejącego lub projektowanego uzbrojenia stosowny protokół.

- zachować odpowiednie odległości pionowe i poziome gazociągu od podziemnej infrastruktury i od obiektów terenowych zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. 2013 poz. 640.

Proponuje się aby kolejność prac montażowych oraz podłączeniowych była następująca:

- Wykonanie wykopu na odcinku pkt. A1  do pkt. B1  i pkt. A do pkt. B

- Przewiercenie czynnych gazociągów dn 63 mm zaworami do nawiercania w pkt. A1 oraz pkt. B1

- Montaż tymczasowego gazociągu obejściowego dn 40 mm PE na odcinku od pkt, A1 do pkt. B1

- Zagazowanie gazociągu obejściowego dn 40 mm PE.

- Odcięcie dopływu gazu w pkt. A2 oraz  w pkt. B2 poprzez zastosowanie zacisku

- Przecięcie gazociągów  dn 63mm w pkt. A i w pkt. B

- Wykonanie robót przyłączeniowych w pkt. A oraz w pkt. B, montaż gazociągu dn 63 mm,

- Demontaż gazociągu dn 40 mm na odcinku punkt A1 do B1,wykonanie kołpaka zaślepiającego zawór oraz zaślepki na gazociąg dn 40mm.

- Wykonanie w miejscu zacisku obejmy wzmacniającej

- Zasypanie wykopu, uporządkowanie terenu

Prace montażowe związane z realizacja w/w odcinka należą do robót gazoniebezpiecznych. W związku z tym ich wykonanie należy zlecić Dostawcy paliwa gazowego.

Uwaga: Przygotowanie wykopu i dostarczenie materiałów do włączenia należy do obowiązków wykonawcy gazociągu.

5.3 Oznakowanie trasy gazociągu

Przed wykonaniem nadsypki w trakcie zasypywania gazociągu, bezpośrednio 0,05 m nad gazociągiem należy ułożyć przewód lokalizacyjny CuDY min 2,5 mm2, a na wysokości 0,4 m nad gazociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego bez wkładki metalicznej, koloru żółtego o szerokości co najmniej równej średnicy  rury, ale nie mniejszej  niż 0,20 m (zgodnie z ST-IGG-1001 – Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne oraz ST-IGG-1002 – Gazociągi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania).

Punkty  charakterystyczne  sieci  gazowych (zasuwy, zawory) należy oznakować

znormalizowanymi  tabliczkami  informacyjnymi  na  słupkach  informacyjnych zgodnie z ST-IGG-1003 – Gazociągi. Słupki oznaczeniowe, oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania oraz ST-IGG-1001 – 1004 - Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. Słupki oznaczeniowe wykonane z rur PE powinny być koloru żółtego lub pomarańczowego.

- Strefa kontrolna dla przekładanego gazociągu

Szerokość strefy kontrolnej dla przekładanego gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, wynosi 1,0m z obu stron rurociągu (na podstawie: Dz.U. 2013 poz. 640, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie).

- Próba szczelności gazociągu

Zakres wymaganych prób gazociągów reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640) oraz norma PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Próbę szczelności można wykonać wg. zasad zawartych w Załączniku do Zarządzenia 109/2016 PSG sp. z o.o., tj.:

- jako czynnika próbnego użyć powietrza lub gazu obojętnego, wolnego od związków tworzących osady,

- dla gazociągów średniego ciśnienia ciśnienie próby nie mniejsze niż 0,75 MPa,

- przyrząd pomiarowy – zastosować przyrząd rejestrujący mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1; przyrząd powinien mieć ważne świadectwo wzorcowania (okres nie dłuższy niż 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania); zalecana  zakresowość - 1,25÷1,5 ciśnienia próby,

- czas stabilizacji temperatury i ciśnienia w rurociągu - nie mniej niż 2 godziny,

- czas trwania próby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w rurociągu - nie mniej niż 24 godziny,

- nie dopuszcza się spadku ciśnienia,

- próbę szczelności należy wykonywać przy otwartej armaturze odcinającej zabudowanej na rurociągach,

- jeżeli próba szczelności wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem
należy zlokalizować i usunąć nieszczelność,

- jeżeli gazociąg nie zostanie uruchomiony (napełniony paliwem gazowym) po zakończeniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym, to należy pozostawić w nim czynnik próbny pod ciśnieniem 0,5 MPa do czasu napełnienia paliwem gazowym.

Próba wytrzymałości i szczelności podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecności
przedstawiciela przyszłego użytkownika.

Warunkiem dopuszczenia do prób ciśnieniowych będzie sprawdzenie przez dostawcę gazu prawidłowości wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wykresy i protokoły z prób ciśnieniowych sieci dołączyć należy do dokumentacji powykonawczej – odbiorczej. Próby prowadzić w temperaturach dodatnich 0 ÷ 25° C w obecności dostawcy gazu. Badanie rurociągu powinno być w sposób wyraźny oznakowane za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odległości zgodnej nie mniejszej niż 4 m.

Tablice ostrzegawcze powinny zawierać napis:

Uwaga: Próba ciśnieniowa. Zagrożenie wybuchem. Wstęp wzbroniony!

- Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. - §2 ust.1 pkt 21 i §3 ust. 1 pkt. 33 – gazociągi o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa nie wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

- Obszar oddziaływania obiektu

Na podstawie:

- Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (, Dz. U. z 2016 r. poz. 290);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r., poz. 1422);

- Ustawy o drogach publicznych z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 460);

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232)

Teren oddziaływania projektowanego obiektu nie wychodzi poza granicę działki nr 859/4, 856/6, obręb 0001 Świecie, jednostka ewidencyjna: 041409_4, Świecie-Miasto.

Inwestor: Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie

- Przepisy BHP przy wykonywaniu robót

W trakcie prowadzenia robót budowlano–montażowych należy przestrzegać przepisy BHP. Wszyscy pracownicy winni być przeszkoleni na swoich stanowiskach
pracy w zakresie i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy
prowadzeniu robót w rejonie występowania sieci elektroenergetycznych należy
opracować szczegółowy harmonogram wyłączeń sieci elektroenergetycznych i uzgodnić go z Rejonem Energetycznym.

Ponadto należy przestrzegać następujących zaleceń, uwzględniających specyfikę
polietylenu:
1) Przy pracach ze zgrzewarkami do rur PE należy przestrzegać zasad zawartych w
    instrukcjach obsługi urządzeń dostarczonych przez producentów.

2) Przewody kablowe łączące zgrzewarkę ze źródłem energii elektrycznej muszą być
    typem OW lub OP i odpowiadać wymaganym normom.

3) Agregat prądotwórczy musi być starannie uziemiony i użytkowany zgodnie z
    fabryczną instrukcją obsługi.

4) Stanowisko zgrzewania nie może być zlokalizowane pod przewodami
     napowietrznej linii elektroenergetycznej, jak również przy słupie wysokiego
     napięcia, minimalna odległość stanowiska zgrzewania od w/w obiektów powinna
     wynosić min. 50 m w linii prostej.

5) Przy przepływie strumienia gazu przez rury PE występuje zjawisko statyczne
     dostatecznie wysokie, aby zapalić mieszankę gaz–powietrze. Na wartość
     generowanego napięcia prądu wpływa m. in. zawartość pyłów w strumieniu gazu;
     w związku z tym przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanych
     rurociągach z PE należy odprowadzić ładunek elektryczny przez uziemienie
     gazociągu. Wykonuje się to poprzez zwilżenie powierzchni rury szmatą nasyconą
     wodą z detergentem. Szmata powinna łączyć rurę z wilgotną ziemią przez cały
     okres wykonywania prac.

6) Przy zagazowaniu rurociągu, względnie wypuszczaniu gazu z gazociągu
      eksploatowanego zabrania się używania jako końcówki wyprowadzające gaz w
      powietrze rury z PE z uwagi na możliwość zapłonu gazu przez powstającą w tej
      sytuacji elektryczność statyczną. Jako końcówki wyprowadzające, względnie
      pochodne należy stosować wyłącznie rury stalowe z uziemieniem.

7) Po zagazowaniu gazociągu PE wszelkie dalsze prace należy traktować jako 
     gazoniebezpieczne.

- Zestawienie podstawowych materiałów

| L.p. | Rodzaj materiału | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rury PE-HD dn 63x5,8, SDR 11, klasa PE 100-RC typ 2 | m | 66,1 |
| 2 | Rury PE-HD dn 40x3,7, SDR 11, klasa PE 100-RC typ 2 | m | 68,6 |
| 3 | Rura ochronna PE-HD dn 125, SDR 11, klasa PE 100-RC typ 2 | m | 16,0 |
| 4 | Taśma ostrzegawcza, żółta z tworzywa sztucznego, bez wkładki metalicznej, szer. 20 cm | m | 66,1 |
| 5 | Przewód lokalizacyjny CuDY min 2,5mm2 | m | 66,1 |
| 6 | Zawór do nawiercania pod ciśnieniem dn 63/40 (bez obudowy) * | szt. | 2 |
| 7 | Kolano elektrooporowe dn 63/90° PE * | szt. | 2 |
| 8 | Kolano elektrooporowe dn 63/45° PE * | szt. | 4 |
| 9 | Kolano elektrooporowe dn 40/45° PE * | szt. | 4 |
| 10 | Obejma wzmacniająca dn 63 PE * | szt. | 2 |
| 11 | Zaślepka elektrooporowa dn 63 PE * | szt. | 2 |
| 12 | Zaślepka elektrooporowa dn 40 PE * | szt. | 2 |
| 13 | Kołpak zaślepiający zawór dn 40 PE * | szt. | 2 |

* Materiały włączeniowe

- Uwagi końcowe

- na 7 dni przed przystąpieniem do robót zawiadomić o ich rozpoczęciu dostawcę gazu oraz innych użytkowników urządzeń występujących na tym terenie,

- trasę sieci należy wytyczyć geodezyjnie, a wykonany gazociąg przed zasypaniem podlega zainwentaryzowaniu przez służby geodezyjne,

- wykonany gazociąg podlega odbiorowi technicznemu przy udziale dostawcy gazu,
Inwestora i Wykonawcy,

- przy wykonywaniu i eksploatacji sieci gazowej z PE należy bezwzględnie
przestrzegać przepisów BHP, praca przy agregacie prądotwórczym i zgrzewarkach do rur PE powinna być prowadzona zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcjach obsługi urządzeń,

- sieć może zostać zagazowana po dokonaniu odbioru końcowego, spisaniu Protokołu odbioru technicznego i nieodpłatnego przekazania sieci gazowej dostawcy gazu,

## przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie – zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1570); i być oznakowane oznakowaniem „CE” lub znakiem budowlanym „B” zgodnie z art. 5 w/w ustawy.

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o identycznych (lub wyższych) parametrach technicznych i jakościowych z projektowanymi oraz zapewniających jednocześnie poprawną pracę systemu gazowego wg założeń projektowych. Wszystkie podstawowe materiały użyte do budowy powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne.

Roboty  wykonywać  zgodnie  z  Załącznikami  do  Zarządzeń 109/2016, 12/2016, 44/2015 i  33/2017  oraz  obowiązującymi  normami  i  przepisami  bhp.

Wszystkie elementy gazociągu oraz skrzyżowania z obiektami terenowymi zainwentaryzo-

wać geodezyjnie przy odkrytym wykopie.

Technologia prowadzenia robót montażowych, stosowane materiały i urządzenia muszą być zgodne z posiadanym przez wykonawcę  zaświadczeniem oraz opracowaną i zatwierdzoną kartą technologiczną.

Roboty gazoniebezpieczne należy zlecać do wykonania  operatorowi  sieci  gazowej,   zabezpieczając jednocześnie niezbędne materiały do ich wykonania.

Wszystkie Instrukcje obowiązujące w Oddziale ZG w Bydgoszczy są dostępne  na stronie internetowej www.psgaz.pl.

OPRACOWAŁ:

inż. Rafał Macugowski