BRANŻA ELEKTRYCZNA

Obiekt :

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą   Jesionową w Świeciu

Działki na trasie : 693/6, 829/3, 839/1, 839/3, 854/18, 856/6, 856/7, 859/4

Inwestor:    Gmina Świecie

ul. Wojska Polskiego 124

86-100 Świecie

Projektant :  Mirosław Niedzielski

NB-7210/108/80

Sprawdzający : mgr. inż Marek Połeć

ABIT-II-7132-97/2000

Zawartość opracowania

- Warunki przyłączenia do sieci energetycznej

- Opis do projektu zagospodarowania

- Przedmiot opracowania

- Zakres opracowania

- Dane ogólne

- Linia kaablowa 0,4 kV oświetleniowa

- Ochrona przed porażeniem

8.Wykaz materiałów

9. Rysunki

10 Oświadczenie projektanta

2.  Opis do projektu zagospodarowania działki

2.1  Przedmiot inwestycji

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i ul. Jesionowej w Świeciu,

projekt bezpośrednio jest związany z gospodarką drogową i potrzebami ruchu.

2.2 Istniejący stan zagospodarowania

W obrębie projektowanej trasy linii kablowej oświetleniowej znajdują się drogi

wylotowa ze Świecia w kierunku Gdańska i w kierunku Jeżewa. W tym rejonie

istnieje uzbrojenie w sieci gazową, wodną i kanalizacyjną. W sąsiedztwie działki  są zabudowane.  Teren jest płaski.

2.3  Projektowane zagospodarowanie

Budowa nowej linii oświetleniowej – Kabel YKXS 5x10mm wraz ze słupami

oświetlenia drogowego  w rejonie projektowanego ronda

.

2.4 Zestawienie powierzchni

Nie dotyczy

2.5 Ochrona na podstawie proj. zagospodarowania przestrzennego

2.6 Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy

2.7 Zagrożenia i wpływ na środowisko

Przewidywane prace i przyszła eksploatacja projektowanej linii oświetleniowej nie

będą miały wpływu na środowisko. Prace ziemne nie będą miały wpływu na

istniejący stan bryły korzeniowej drzew  oraz krzewów.

  - Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.)4. 2012 w sprawie ustalenia warunków geotechnicznych obiektów budowlanych  przyjęto że inwestycja zalicza się do 1 kategorii geotechnicznej która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych  o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych . Linia oświetleniowa ułożona zostanie na głębokości 0.7-1,0 m, a nacisk kabla na stopę wykopu będzie bardzo mały.

  - Ochrona interesów osób trzecich

Podczas realizacji inwestycji osoby trzecie nie będą pozbawione dostępu do

dróg publicznych , korzystania z wody , kanalizacji , łączności oraz gazu i energii

elektrycznej

3.0 Przedmiot opracowania

Budowa oświetlenia drogowego na projektowanym rondzie na skrzyżowaniu ulic

Wojska Polskiego i Jesionowej w Świeciu.

4.0 Zakres opracowania

- Budowa linii kablowej

- Budowa słupów oświetleniowych

- Dane ogólne

Stan istniejący:

W rejonie projektowanego ronda istnieje sieć oświetlenia eksploatowanego przez

ENEA Oświetlenie, które jednak nie zapewnia odpowiedniego natężenia

oświetlenia niezbędnego dla prawidłowego oświetlenia projektowanego układu

drogowego .

Stan projektowany

Zgodnie ze zleceniem oraz wytycznymi inwestora projektuje się oświetlenie

ronda przy zbiegu ulic Wojska Polskiego i Jesionowej w Świeciu . Inwestycja ta

obejmuje wybudowanie linii kablowej oświetleniowej 0,4 kV  ze słupami o

wysokości 9m  i oprawami typu LED 72 /80W opartych na fundamentach

prefabrykowanych.

- Linia kablowa oświetleniowa

Projektowane latarnie należy zasilić kablami YKXS5x10mm z projektowanej

szafki oświetleniowej ROU –2 zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego

obok istniejącego złącza  kablowego i złącza ZKP z pomiarem dla oświetlenia

projektowanego  ronda.

Kabel należy układać na głębokości 0,7m na całej długości w rurze ochronnej

DVK fi 50mm. Kabel przykryć folią niebieską, która powinna się znajdować na

wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm nad kablem.

W miejscach  skrzyżowań i zbliżeń kabla z innymi mediami dostosować się do

wymogów PN SEP  E 004 oraz zastosować rury osłonowe.

Na skrzyżowaniach projektowanej linii kablowej z siecią telekomunikacyjną i

elektroenergetyczną zastosować rury osłonowe PS fi 110 dwudzielne.

Kabel na całej długości zaopatrzyć w oznaczniki zawierające dane linii kablowej.

Słupy oświetleniowe

Projektuje się słupy aluminiowe anodowane  ROSA  9 m z wysięgnikiem z oprawą

LED 72W/5000K  24 szt Led z redukcją mocy w godz. 23 - 4 do wielkości 70%

mocy,  kolor grafit zabezpieczony elastomerem.

Ochrona p-porażeniowa

Sieć zasilająca szafkę pracuje w systemie TN-C ,wymagana jest dodatkowa ochrona poprzez samoczynne wyłączenie wg. PN ICE 60364-4-4-41” Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa„, instalacje odbiorczą projektuje się z zastosowaniem II klasy ochronności .

Wykaz ważniejszych materiałów

1. Kabel YKXS 5x10mm – 244 mb

2. Kabel YAKY 4x25mm – 5 mb

3. Folia niebieska ostrzegawcza – 212 mb

4. Słup SAL 9 m z wysięgnikiem 1 ramiennym – 4 szt.

5. Słup SAL 9 m z wysięgnikiem 2 ramiennym (120 st) – 4 szt.

6. Oprawa Coddle 72W 5000K  z redukcją mocy – 12 szt.

7. Tabliczka przyłączowa TB1 – 4 szt.

8. Tabliczka przyłączowa TB2 – 4 szt.

9.Rura DVK fi50 – 220 mb

10. Uziom prętowy 1,5m – 12 mb

11.Przewód YDY3x1,5mm – 120 mb

12. Szafka SO  ROU 2  ze sterowaniem radiowym – 1 kpl.

13. Bezpiecznik Wtoo 16A – 1 szt.

14. Bezpiecznik Wtoo 10A – 2 szt.

15. Rura osłonowa PS fi 110 – 24 mb

16 Fundament  do słupa Sal 9m – 8 szt.